2.5.8 Выбор измерительных трансформаторов тока 330 кВ

Таблица 9 – Каталожные данные трансформатора тока[3,с. 208]

| Каталожные данные ТФУМ-330-У1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uном-330 кВ | Iдоп-500A | iдин-49,5 кА |
| Iтер-19,3 кА | tтерм- 1с. | S2ном = 30ВА |

Трансформаторы тока выбираются:

- По напряжению установки

Uуст≤Uном,                                                  (2.72)

330 кВ≤330 кВ

- По допустимому току

Iном.расч≤Iдоп,                                           (2.73)

218,7 А≤500 А

- По конструкции и классу точности

ТФУМ330-У1– трансформатор тока в фарфоровом корпусе с У образной первичной обмоткой масленный

Класс точности:

0,5 – точные лабораторные приборы;

10р- приборы учета электроэнергии.

4. По электродинамической стойкости

iуд.расч≤iдин,                                         (2.74)

22,4 кА ≤49,5 кА

Iп0≤iдин,                                               (2.75)

9,0 кА ≤49,5 кА

5. По термической стойкости

βк.расч≤Iтерм2∙tтерм,                                       (2.76)

11,3кА2∙с≤19,3 2∙1

11,3кА2∙с≤372,5 кА2с

6. По вторичной нагрузке

Z2≤Z2ном,                                              (2.77)

где    Z2 – вторичная нагрузка трансформатора тока, соответствует полному сопротивлению;

Z2ном – номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности, соответствует номинальному полному сопротивлению. Так как индуктивное сопротивление токовых цепей невелико, то учитывается их активное сопротивление, Z2ном≈r2ном,  Z2≈r2

r2ном=S2номI22,                                                   (2.78)

где S2ном, - номинальная нагрузка измерительной обмотки, ,S2ном=30ВА;

I2 – вторичный номинальный ток прибора, I2=1A.

r2ном=3012=30 Ом.

Рассчитывается сопротивление вторичной цепи

r2=rприб+rпр+rк,                                           (2.79)

где – rприб – сопротивление приборов;

rпр – сопротивление соединительных проводов;

rк – переходное сопротивление контактов.

Таблица 10 - Приборы подключенные к трансформаторам тока

| Приборы | Тип | Нагрузка по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Амперметр | Э-335 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ваттметр | Д-335 | 0,5 | - | 0,5 |
| Варметр | Д-345 | 0,5 | - | 0,5 |
| Фиксирующий прибор | ФИП | - | - | - |
| Счетчик активной энергии | СА3-И680 | 2,5 | - | 2,5 |
| Счетчик реактивной энергии | СР3-И676 | 2,5 | - | 2,5 |
| Итого |  | 6,5 | 0,5 | 6,5 |

Определяется сопротивление приборов

rприб=S прибI22 ,                                                         (2.80)

где   Sприб - мощность потребляемая приборами,  Таблица…, мощность наиболее нагруженной фазы, Sприб =6,5ВА,

I2 – вторичный номинальный ток прибора, I2=1А.

rприб=6,512=6,5 Ом.

При количестве приборов больше двух-трех, сопротивление контактов rк=0,1Ом

Определяется сопротивление провода:

rпр=ρ∙lрасчqmin,                                              (2.81)

где    ρ – удельное сопротивление медного провода, ρ=0,0175,

l – длина соединительных проводов от трансформаторов тока до приборов, l = 150м. [1,301];

qmin – минимальное сечение медного провода, qmin= 2,5 мм2

rпр=0,0175∙1502,5=1,05 Ом.

r2=0,26+1,05+0,1=1,41 Ом

r2 ≤ r2ном

1,41 Ом ≤30 Ом

Так как Z2ном≈r2ном,   Z2≈r2, то

Z2ном ≤Z2

На рисунке 8 представлена схема подключения приборов к трансформатору тока.

Рисунок 8 – Схема подключения приборов к трансформатору тока

Вывод: Выбранный трансформатор тока ТФУМ330-У1 проходит по всем параметрам.[3,с. 208]