Тема: Виды электрических схем и их назначение. Требования, предъявляемые к схемам электрических соединений. Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы с одной рабочей системой шин, схемы с двумя рабочими системами шин и обходной.

- Найти и записать в тетрадь определения:

Выключатель – это…

Разъединитель – это…

- Внимательно посмотреть видео

Лапидус А.А. Схема распределительных устройств (РУ): 1СШ

https://youtu.be/s-HqBNL6hSA?si=UnAej4BMuLePPM4S

- Изобразить схему: Одна рабочая система шин, секционированная выключателем.(6.40мин).

- Записать и выучить наизусть описание этой схемы:

Согласно НТП на напряжение 10кВ применяется схема: одна система сборных шин, секционированная выключателем.

Нормальный режим работы. Обе секции находятся в работе, половина присоединений зафиксирована за первой секцией, а вторая половина за второй. На шинах 10кВ секционный выключатель нормально отключен для ограничения токов короткого замыкания.

Достоинства схемы:

- простая, наглядная, экономичная;

- обладает некоторой надежностью, так как при коротком замыкании на одной из секций теряется только половина присоединений;

Недостатки схемы:

- при коротком замыкании на одной из секций теряется половина присоединений.

- Внимательно посмотреть видео:

Лапидус А.А. Схема распределительных устройств (РУ): 2СШ

https://youtu.be/itTB89EV0D0?si=dgLWFIfIBaXX960n

Лапидус А.А. Схема распределительных устройств (РУ): 2СШ+ОСШ

https://youtu.be/KAr2coQE00Q?si=bYVanplOx5TQCqBX

- Изобразить схему 1.19мин второго видео

- Записать и выучить наизусть описание этой схемы:

Согласно  НТП (норм технологического проектирования) на напряжение 110,220 кВ выбирается схема, две системы сборных шин с обходной.

Нормальный режим работы схемы. Первая и вторая система шин находятся в работе. Половина присоединений зафиксирована за первой системой шин, а вторая за второй системой шин. Такая схема называется    схемой с фиксированным присоединением. Шиносоединительный выключатель нормально включен. Он параллелит работу трансформаторов и равномерно распределяет потенциал по рабочим системам шин. Обходная система шин находится без напряжения, обходной выключатель нормально отключен. Они служат для вывода в ревизию, ремонт или замены выключателя любого присоединения.

Достоинства схемы:

- экономичная;

- Обладает надежностью, так как при КЗ на одной из рабочей системы шин, ее присоединения переводятся на другую рабочую систему шин, теряя питание только на время оперативных переключений;

- Схема обладает оперативной гибкостью и возможностью вывода оборудования в ремонт без перерыва питания потребителей.

Недостатки схемы:

- много шин, изоляторов, что удорожает схему;

-много шинных разъединителей, участвующих в оперативных переключениях, что снижает оперативную надежность схемы;

- при коротком замыкании на одной из рабочей системы шин, потребитель этих шин терпит перерыв в питании на время, необходимое для перевода их на другую систему шин.