Тема: Схемы электрические принципиальные распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше: схемы с двумя рабочими системами сборных шин с тремя выключателями на 2 цепи.

- Внимательно посмотреть видео

- Лапидус А.А. Схема распределительных устройств (РУ): 3/2

https://youtu.be/GNxT5Md4e5I?si=0-dxY3YibZhP1v3r

- Изобразить схему: с двумя рабочими системами сборных шин с тремя выключателями на 2 цепи.(6.40мин).

- Записать и выучить наизусть описание этой схемы:

Согласно НТП на напряжениии 330кВ применяется схема с двумя системами шин и тремя выключателями на две цепи (3/2)

Нормальный режим работы схем: обе системы шин находятся в работе, все выключатели и разъединители включены.

Достоинства схемы:

- схема обладает высокой надежностью. При коротком замыкании на нижней системе шин, отключается нижний ряд выключателей, схема остается в работе. При коротком замыкании на верхней системе шин отключается верхний ряд выключателей, схема остается в работе. При коротком замыкании на нижней и верхней системе шин отключается нижний и верхний ряд выключателей схема остается в работе, но переходит в схему трансформатор-линия, при этом не  нарушается параллельная работа трансформаторов;

- возможность вывода любого выключателя в ремонт, не нарушая нормальной работы;

- много разъединителей, которые не участвуют в оперативных переключениях.

Недостатки схемы:

-  схема дорогая, но окупается своей надежностью;

- удорожание конструкции РУ при нечетном числе присоединений, так как одна цепь должна присоединяться через два выключателя;

- усложнение цепей релейной защиты.